| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Δ.Κ. ΛΗΤΗΣ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" |
| --- | --- |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΓΩΓΌΣ ΝΕΡΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΏΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΚΑΤΈΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΎ |
| 1.1 | Η υφιστάμενη γεώτρηση θα συνδεθεί στην δεξαμενή ακατέργαστου νερού μέσω υπόγειου αγωγού πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Ø110 mm. Ο αγωγός θα είναι κατάλληλος για πόσιμο νερό και ονομαστικής αντοχής σε πίεσης ΡΝ-10 Atm με συνολικό μήκος περίπου 55 m. Στην παρούσα φάση η γεώτρηση συνδέεται στην δεξαμενή κατανάλωσης με χαλύβδινο αγωγό DN100. Η σύνδεση στην δεξαμενή κατανάλωσης θα ακυρωθεί και στο σημείο αυτό ο χαλύβδινος αγωγός DN100 θα συνδεθεί με το νέο αγωγό πολυαιθυλενίου που θα τροφοδοτεί την δεξαμενή ακατέργαστου νερού όγκου 8,5 m3. Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΑΚΑΤΈΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΎ |
| 2.1 | όγκου 8.500lt | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | κατακόρυφη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | σχήματος κυλινδρικού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | με κωνικό πυθμένα, | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | τοποθετημένη πάνω σε μεταλλική βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | διαμέτρου 2000mm και ύψους (χωρίς τη βάση και το κάλυμμα) 3400mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Το υλικό κατασκευής της είναι μαύρο γραμμικό πολυαιθυλένιο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Διαθέτει δεκαετή εγγύηση γήρανσης του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Η κατασκευή της δεξαμενής συμμορφώνεται με το άρθρο 26 του Κώδικα Τροφίμων και του Κανονισμού 1935/2004 και 10/2011 Ε.Κ.. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Είναι εξοπλισμένη με στόμια πλήρωσης, αδειάσματος και υπερχείλισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΑΝΤΛΊΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ |
| 3.1 | Η αντλία είναι οριζόντια, φυγοκεντρική, τύπου επιφάνειας, με ηλεκτρικό κινητήρα απευθείας συνδεδεμένο με αυτήν. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Παρέχει 20 m3/h σε 33,7 m μανομετρικό με βαθμό απόδοσης της αντλίας 62,6% και με βαθμό απόδοσης του συγκροτήματος αντλίας και ηλεκτροκινητήρα 55,8%. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Είναι κατάλληλη για θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 90°C και μέγιστη πίεση 16 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Η ισχύς της είναι 4 KW. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Η αντλία είναι πιστοποιημένη για πόσιμο νερό | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και η πτερωτή της από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Ο στυπιοθλίπτης είναι μηχανικός, από πυριτοανθρακούχα υλικά ενώ τα παρεμβύσματα είναι από ελαστικό EPDM. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Ο κινητήρας είναι τριφασικού ρεύματος, βραχυκυλωμένου δρομέα με δύο πόλους. Λειτουργεί περίπου στις 2900 rpm. Έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 55 και κλάση μόνωσης F. | ΝΑΙ |  |  |

| 4 | ΑΝΤΛΊΑ ΠΛΎΣΗΣ |
| --- | --- |
| 4.1 | Η αντλία είναι οριζόντια, φυγοκεντρική, τύπου επιφάνειας, με ηλεκτρικό κινητήρα απευθείας συνδεδεμένο με αυτήν. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Παρέχει τουλάχιστον 60 m3/h σε 16 m μανομετρικό με βαθμό απόδοσης της αντλίας 70,9% και με βαθμό απόδοσης του συγκροτήματος αντλίας και ηλεκτροκινητήρα 63,2%. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Είναι κατάλληλη για θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 90°C και μέγιστη πίεση 16 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Η ισχύς της είναι 4 KW. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Η αντλία είναι πιστοποιημένη για πόσιμο νερό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Το σώμα της αντλίας είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και η πτερωτή της από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Ο στυπιοθλίπτης είναι μηχανικός, από πυριτοανθρακούχα υλικά ενώ τα παρεμβύσματα είναι από ελαστικό EPDM. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Ο κινητήρας είναι τριφασικού ρεύματος, βραχυκυλωμένου δρομέα με δύο πόλους. Λειτουργεί περίπου στις 2900 rpm. Έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 55 και κλάση μόνωσης F. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΣΎΣΤΗΜΑ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ |
| 5.1 | θα είναι με ιμάντες, ελαιολίπαντος, με λειτουργία χαμηλού θορύβου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Θα είναι δύο σταδίων και θα έχει σωλήνες ψύξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Ο τριφασικός κινητήρας του θα έχει ισχύ τουλάχιστον 5,5HP και θα λειτουργεί με τάση 400V/50HZ. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Θα διαθέτει δοχείο πεπιεσμένου αέρα όγκου 500lt, θα αναρροφά τουλάχιστον 590lt/min αέρα, θα αποδίδει μέγιστη πίεση τουλάχιστον 10bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Στην έξοδο του αεροσυμπιεστή θα υπάρχουν δύο ( 2 ) φίλτρα για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Το πρώτο φίλτρο αέρος θα είναι κατασκευασμένο να απομακρύνει στερεά σωματίδια, σταγονίδια νερού και λάδια. Το σώμα του φίλτρου θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Πάνω στο σώμα του θα είναι συνδεδεμένο διαφορικό μανόμετρο με ένδειξη της διαφορικής πίεσης και υπόδειξη αλλαγής του στοιχείου του φίλτρου. Το στοιχείο φίλτρανσης θα είναι πτυχωτή φύσιγγα τύπου μικρόφιλτρου 0,01 μm. Θα παρέχει κλάση ποιότητας πεπιεσμένου αέρα 1 για στερεά και λάδια, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8573-1 και η παραμένουσα συγκέντρωση λαδιού δεν θα υπερβαίνει τα 0,01 mg/lt. Οι ίνες του θα είναι κατασκευασμένες από βοριοπυριτικό υλικό. Το δεύτερο φίλτρο αέρος θα είναι κατασκευασμένο να απομακρύνει λάδια, υδρογονάνθρακες, οσμές και αέρια. Το σώμα του φίλτρου θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Πάνω στο φίλτρο θα είναι συνδεδεμένο διαφορικό μανόμετρο με ένδειξη της διαφορικής πίεσης και υπόδειξη αλλαγής του στοιχείου του φίλτρου. Το στοιχείο φίλτρανσης θα είναι φύσιγγα ενεργού άνθρακα. Θα παρέχει κλάση ποιότητας πεπιεσμένου αέρα 0-1 για στερεά και λάδια, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8573-1 και η παραμένουσα συγκέντρωση λαδιού δεν θα υπερβαίνει τα 0,005 mg/lt. | ΝΑΙ |  |  |

| 6 | ΦΥΣΗΤΉΡΑΣ |
| --- | --- |
| 6.1 | Θα είναι τύπου πλευρικών καναλιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Θα είναι διβάθμιος σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Η πτερωτή θα είναι συνδεδεμένη απευθείας πάνω στον άξονα του κινητήρα και θα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένη | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Το σώμα και η πτερωτή είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα λειτουργεί με τάση 400Vac /50Hz, θα έχει ισχύ 4 kW και θα είναι σύμφωνος με το διεθνές πρότυπο IEC 60038. Ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP55. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Η ικανότητα παροχής αέρα στους 200C και απόλυτη πίεση 1,013 mbar θα είναι 125 m3/hr σε πίεση 400 mbar με στάθμη θορύβου 74 dB(A). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Θα είναι πλήρης με βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο αναρρόφησης και σιγαστήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τις Μηχανές, για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, για την χαμηλή τάση και θα εναρμονίζεται με τα πρότυπα ΕΝ 61000-6-4 για την ασφάλεια και ΕΝ 61000-6-2 για την πρόληψη. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Φίλτρα |
| 7.1 | Τα φίλτρα θα είναι αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού οίκου κατάλληλα για την συγκεκριμένη επεξεργασία νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Δοχείο κάθε φίλτρου |
| 7.2.1 | Κώδικας κατασκευής: Το δοχείο είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και ελεγμένο σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 97/23/EC περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) και τον Γερμανικό κώδικα δοχείων υπό πίεση AD2000. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.2 | Σχήμα : Κυλινδρικό με άνω και κάτω ελλειπτικούς θόλους τύπου Klöpper. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.3 | Διαστάσεις : Διάμετρος 1600 mm. Κυλινδρικό ύψος 2.500 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.4 | Έδραση : Το δοχείο εδράζεται σε πόδια στήριξης για αποφυγή φθοράς από υγρασία και νερά και έτσι ώστε να είναι επισκέψιμο από το κάτω μέρος του μέσω της υπάρχουσας θυρίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.5 | Πίεση σχεδιασμού : τουλάχιστον 6 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.6 | Θυρίδες : Το δοχείο είναι εξοπλισμένο με τις εξής θυρίδες : *H πρώτη βρίσκεται στον πυθμένα του φίλτρου για επιθεώρηση των ακροφυσίων-διαχυτών και για καθαρισμό. *H δεύτερη βρίσκεται στο άνω μέρος του δοχείου και εξυπηρετεί την πλήρωση με τα υλικά φίλτρανσης καθώς και την επιθεώρηση της γέμισης. *H τρίτη θυρίδα βρίσκεται στο πλευρικό τμήμα του δοχείου και εξυπηρετεί το γέμισμα και άδειασμα των υλικών φίλτρανσης καθώς και τη συντήρηση του εσωτερικού του φίλτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.7 | Υλικό κατασκευής : Χάλυβας P265GH. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.8 | Εξωτερική βαφή : Εποξική βαφή κατηγορίας C5-I. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.9 | Εσωτερική βαφή: Εποξική βαφή κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό, με κατάλληλα πιστοποητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2.10 | Άλλος εξοπλισμός : *Kρουνός εκκένωσης στον κάτω θόλο του δοχείου *Mανόμετρο ένδειξης της πίεσης εισόδου. *Mανόμετρο ένδειξης της πίεσης εξόδου. *Βαλβίδα δειγματοληψίας στην έξοδο. |  |  |  |
| 7.3 | “Μονάδα ελέγχου λειτουργίας και καθαρισμού” κάθε φίλτρου |
| 7.3.1 | Είναι σύστημα τεσσάρων βαλβίδων ελεγχόμενο από ένα πνευματικό έμβολο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3.2 | Τα κυριότερα μέρη της είναι: *Σωληνώσεις, οι οποίες είναι βαμμένες εσωτερικά και εξωτερικά με πούδρα πολυαιθυλενίου κατάλληλη για πόσιμο νερό, κατηγορίας C5-M. *Τέσσερις βαλβίδες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και μικρή πτώση πίεσης. *Το πνευματικό έμβολο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΊΝΗΣΗΣ |
| 8.1 | Το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα περιέχει : α) Όλες τις απαραίτητες διατάξεις διακοπής, προστασίας, ομαλής εκκίνησης κ.λπ. : •της αντλίας τροφοδοσίας •της αντλίας πλύσης •του φυσητήρα •του αεροσυμπιεστή β) Όλα τα βοηθητικά κυκλώματα και αυτοματισμούς ώστε : *όλα τα ανωτέρω να συνεργάζονται με το PLC και μεταξύ τους *να προστατεύονται οι αντλίες έναντι ξηρής λειτουργίας *να συνεργάζονται οι αντλίες με τους αυτοματισμούς στάθμης των δεξαμενών Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΚΙΒΏΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΠΊΝΑΚΑ |
| 9.1 | Το κιβώτιο θα φέρει σήμανση CE, θα είναι μεταλλικό στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65, από λαμαρίνα DKP 1,25mm και με πλάτη στήριξης των υλικών από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50mm. Το κιβώτιο θα φέρει πολλές πτυχώσεις για μεγάλη μηχανική αντοχή και η βαφή του θα είναι πολυεστερική ηλεκτροστατική. | ΝΑΙ |  |  |

| 10 | PLC |
| --- | --- |
| 10.1 | Έγχρωμη οθόνη απεικόνισης και χειρισμού 12" με ανάλυση 800Χ600 pixels | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Ο προγραμματισμός του δεν θα χάνεται μετά από διακοπή ρεύματος και θα διαθέτει μπαταρία με διάρκεια ζωής 7 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Οι μετρούμενες τιμές παραμέτρων καθώς και τα μηνύματα σφαλμάτων και συναγερμών (alarms) θα μπορούν να ανακτηθούν σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΚΑΘΑΡΟΎ ΝΕΡΟΎ ΠΛΎΣΗΣ |
| 11.1 | όγκου 30.000 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | κατακόρυφη | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | σχήματος κυλινδρικού | ΝΑΙ |  |  |
| 11.4 | διαστάσεων 3,6 x 3,35 m (Δ x Υ) | ΝΑΙ |  |  |
| 11.5 | Το υλικό κατασκευής της είναι μαύρο γραμμικό πολυαιθυλένιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.6 | διαθέτει δεκαετή εγγύηση γήρανσης του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.7 | Η κατασκευή της δεξαμενής συμμορφώνεται με το άρθρο 26 του Κώδικα Τροφίμων και του Κανονισμού 1935/2004 και 10/2011 Ε.Κ.. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.8 | είναι εξοπλισμένη με βιδωτή στεγανή θυρίδα στο άνω μέρος της, στόμια πλήρωσης, αδειάσματος και υπερχείλισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΑΓΩΓΌΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΟΥ ΝΕΡΟΎ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ |
| 12.1 | Το σύστημα φίλτρανσης θα συνδεθεί στην υφιστάμενη δεξαμενή νερού κατανάλωσης μέσω υπόγειου αγωγού πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς Ø110 mm. Ο αγωγός θα είναι κατάλληλος για πόσιμο νερό και ονομαστικής αντοχής σε πίεσης ΡΝ-10 Atm με συνολικό μήκος περίπου 55 m. Ο αγωγός θα συνδέεται στην υφιστάμενη είσοδο στο άνω μέρος της δεξαμενής. Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΟ |
| 13.1 | Εξωτερικές διαστάσεις περίπου 6m x 2,4m x 2,6m (Μ x Π x Υ). | ΝΑΙ |  |  |
| 13.2 | Θα είναι χαλύβδινο | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 | Θα φέρει μία διπλή ανοιγόμενη θύρα 2700 | ΝΑΙ |  |  |
| 13.4 | Εσωτερικά θα φέρει θερμομόνωση και ηχομόνωση | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5 | Ο φωτισμός του θα εξασφαλίζεται με κατάλληλους λαμπτήρες φθορισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.6 | Ο εξαεριστήρας θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: *Μέγιστη παροχή αέρα 930 m3/hr *Ισχύς 40W *1450 rpm *Βαθμός προστασίας IP54 *Στάθμη θορύβου 45 dB( A ) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΒΆΣΗ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ |
| 14.1 | Η δεξαμενή ακατέργαστου νερού, η διάταξη των φίλτρων, το εμπορευματοκιβώτιο με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και η δεξαμενή νερού πλύσης τοποθετούνται πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 15 m x 11 m (Μ x Π). Για την προστασία του εξοπλισμού στην περίμετρο της βάσης θα τοποθετηθεί περίφραξη με συρματόπλεγμα και μεταλλική πόρτα. Η βάση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια που βρίσκονται στο παράρτημα. Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΔΊΚΤΥΟ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ |
| 15.1 | Για την αποχέτευση του νερού πλύσης των φίλτρων και της υπερχείλισης των δεξαμενών θα εγκατασταθεί δίκτυο αποχέτευσης από σωλήνες PVC Ø160 mm με συνολικό μήκος περίπου 100 m. Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΉ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ |
| 16.1 | Ο ηλεκτρολογικός πίνακας κίνησης και ο πίνακας αυτοματισμών του συστήματος επεξεργασίας νερού θα εγκατασταθεί εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στην παρούσα κατάσταση η γεώτρηση ηλεκτροδοτείται με παροχή Νο3 από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Ο μετρητής και ο ΓΠΧΤ βρίσκονται τοποθετημένοι σε τοιχείο πλησίον της δεξαμενής. Από τον ΓΠΧΤ αναχωρεί καλώδιο 5x16 mm2 εντός πλαστικού σπιράλ που τροφοδοτεί τον πίνακα της γεώτρησης. Για την ηλεκτροδότηση του νέου εξοπλισμού απαιτούνται οι εξής εργασίες: Κατασκευή νέου τοιχίου για την τοποθέτηση νέου μετρητή και ΓΠΧΤ. Αναβάθμιση παροχής ΔΕΔΔΗΕ από Νο3 σε Νο4. Νέος Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης με 2 αναχωρήσεις (πίνακας γεώτρησης & πίνακας συστήματος φίλτρανσης). Γραμμή τροφοδοσίας πίνακα συστήματος επεξεργασίας νερού με καλώδιο διατομής 5x16 mm2 εντός πλαστικού σπιράλ μήκους 60 m. Γείωση: Θεμελιακή γείωση αποτελούμενη από δύο πλαίσια 11x7,5m με ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 30mmX3mm. Η θεμελιακή γείωση θα συνδεθεί με την γείωση που έρχεται από το μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού να βρίσκονται υπό το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό. Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |

| 17 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ |
| --- | --- |
| 17.1 | Για την προστασία του εξοπλισμού από κακόβουλες ενέργειες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις κάμερες παρακολούθησης και καταγραφικό με σκληρό δίσκο. Οι κάμερες θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και IR Led για παρακολούθηση ημέρα και νύκτα. Θα τοποθετηθεί επίσης περιμετρικός φωτισμός με φωτοκύτταρο. Για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο διαγωνιζόμενος στην τεχνική του προσφορά απαιτείται να καταθέσει μόνο τεχνική περιγραφή και να συμπληρώσει το φύλλο συμμόρφωσης. Δεν απαιτείται να καταθέσει κανένα άλλο έγγραφο, όπως τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΛΟΙΠΆ |
| 18.1 | Η μέθοδος επεξεργασίας που προτείνει ο προσφέρων πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτήν που περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. Αυτό θα αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά του προσφέροντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.2 | Η περιγραφή λειτουργίας του προσφερόμενου συστήματος επεξεργασίας νερού πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτήν που περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. Αυτό θα αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά του προσφέροντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.3 | Ο προσφέρων πρέπει να έχει προμηθεύσει σε Δήμους τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια συστήματα επεξεργασίας νερού. Κάθε σύστημα πρέπει να αναφέρεται σε αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου και πρέπει να είναι παροχής τουλάχιστον είκοσι (20) m³/h. Σε κάθε σύστημα πρέπει η μέθοδος επεξεργασίας και η περιγραφή λειτουργίας να είναι σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, πλήν του μεγέθους των δοχείων των φίλτρων, του μεγέθους των δεξαμενών και του μεγέθους του λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Σε κάθε σύστημα πρέπει τα φίλτρα να είναι παρόμοιας κατασκευής και ποιότητας με αυτά που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης. Στην προσφορά του ο προσφέρων πρέπει να παρουσιάσει κάθε σύστημα με πληρότητα και σαφήνεια. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει για κάθε σύστημα α) γραπτή αναλυτική παρουσίαση στην οποία θα αποδεικνύει ότι καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις β) φωτοαντίγραφο του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και γ) φωτοαντίγραφο της τεχνικής περιγραφής της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε στον αντίστοιχο διαγωνισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.4 | Ο προσφέρων πρέπει να έχει προμηθεύσει σε Δήμους τουλάχιστον δύο ( 2 ) συστήματα επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση παραγωγής καθαρού νερού τουλάχιστον 20 m³/h. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει για κάθε σύστημα α) φωτοαντίγραφο του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και β) οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.5 | Ο προσφέρων να εγγυηθεί την ύπαρξη ανταλλακτικών για 10 χρόνια. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. | ΝΑΙ |  |  |

| 18.6 | Ο προσφέρων να είναι στελεχωμένος με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό με μισθωτή σχέση εργασίας τουλάχιστον για τα έτη 2013 έως και 2017, αποτελούμενο από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και χημικούς μηχανικούς. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει α)Πίνακα Προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας και β) φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων των μηχανικών. | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7 | Ο προσφέρων να είναι στελεχωμένος τουλάχιστον με 5 άτομα μόνιμο τεχνικό προσωπικό με μισθωτή σχέση εργασίας τουλάχιστον για τα έτη 2013 έως και 2017. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει Πίνακα Προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.8 | Ο ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ωρών. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία α) θα δηλώνει την ακριβή διεύθυνση της έδρας του και β) θα βεβαιώνει ότι διαθέτει πέντε τουλάχιστον κινητά συνεργεία. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια των πέντε φορτηγών αυτοκινήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.9 | Το σύστημα επεξεργασίας νερού θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό ο προσφέρων θα καταθέσει, ως υπόδειγμα, οδηγίες χρήσης από παρόμοιο σύστημα επεξεργασίας νερού που έχει προμηθεύσει στο παρελθόν. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.10 | Δήλωση συμμόρφωσης CE για τον φυσητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.11 | Δήλωση συμμόρφωσης CE για τον αεροσυμπιεστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.12 | Δήλωση συμμόρφωσης CE για την αντλία τροφοδοσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.13 | Δήλωση συμμόρφωσης CE για την αντλία πλύσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.14 | Πιστοποιητικό καταλληλότητας για νερό και τρόφιμα των δεξαμενών. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.15 | Εγγύηση δέκα ετών για τη διάρκεια ζωής του υλικού των δεξαμενών. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.16 | Δήλωση συμμόρφωσης CE για τα δοχεία των φίλτρων, ως προς την οδηγία PED 97/23/EC και τον κώδικα κατασκευής AD2000. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.17 | Πιστοποιητικό εξωτερικού φορέα για τα δοχεία, για το ότι έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως προς την κατασκευή, την πίεση δοκιμής, τη χρήση ελλειπτικών θολωτών καλυμμάτων τύπου Klöpper, τις διαδικασίες συγκόλλησης και τους πιστοποιημένους συγκολλητές. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.18 | Κατάλογο υλικών κατασκευής των δοχείων, πιστοποιημένα κατά EN 10204-3.1. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.19 | Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό της εσωτερικής βαφής των δοχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.20 | Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό της εσωτερικής βαφής των σωληνώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.21 | Η διαδικασία της εξωτερικής βαφής των δοχείων θα περιγράφεται σε αντίστοιχο έγγραφο του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |

| 18.22 | Η διαδικασία της εσωτερικής βαφής των δοχείων θα περιγράφεται σε αντίστοιχο έγγραφο του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.23 | Η διαδικασία της εσωτερικής βαφής των σωληνώσεων θα περιγράφεται σε αντίστοιχο έγγραφο του εργοστασίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.24 | Ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 9001: 2008 για μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.25 | Ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 14001: 2004 για μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.26 | Ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007 για μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση, πώληση, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.27 | Πιστοποιητικό ελέγχου της εσωτερικής βαφής των δοχείων έναντι πόρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.28 | Πιστοποιητικά της εξωτερικής και της εσωτερικής βαφής των δοχείων ως προς το πάχος τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 18.29 | Πιστοποιητικά της εξωτερικής και της εσωτερικής βαφής των δοχείων ως προς την ποιότητα τους. | ΝΑΙ |  |  |